## 封-1 招标工程量清单
|  | 强电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 进线总配电箱ZAL | [项目特征] 1.型号:Pe=230.0kW Kx=0.7 cosφ=0.8 Pjs=161.0kW Ijs=305.77A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 楼层照明配电箱AL1、AL3 | [项目特征] 1.型号:Pe=20.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=20.0kW Ijs=37.98A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 楼层照明配电箱AL2 | [项目特征] 1.型号:Pe=50.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=50.0kW Ijs=75.97A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017004 | 楼层照明配电箱AL4 | [项目特征] 1.型号:Pe=10.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=10.0kW Ijs=18.99A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 应急照明箱ALE | [项目特征] 1.型号:Pe=5.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=5.0kW Ijs=9.50A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 空调配电箱AP1~AP3 | [项目特征] 1.型号:Pe=30.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=30.0kW Ijs=56.98A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017007 | 空调配电箱AP4 | [项目特征] 1.型号:Pe=15.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=15.0kW Ijs=28.49A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 计算机教室配电箱ALJSJ1~2 | [项目特征] 1.型号:Pe=20.0kW Kx=1.0 cosφ=0.8 Pjs=20.0kW Ijs=37.98A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
9 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 | [项目特征] 1.名称:总配电箱进线电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 50
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:AL4/AP4楼层配电箱进线电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 31.2
11 | 030408001003 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:应急配电箱进线进线电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 4.8
12 | 030408001004 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:AL1/AL3/运动场预留线进线电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 60.2
13 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:AL2进线电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 7.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:AP1~3进线电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 21.6
15 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-2.5mm2(穿管） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2336.11
16 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-2.5mm2(桥架） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 769.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004003 | 配线WDZC-BYJ-4mm2(穿管） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5035.17
18 | 030411004004 | 配线WDZC-BYJ-4mm2(桥架） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安 装 | m | 3064.09
19 | 030411004005 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2(穿管） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2030.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411004006 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2(穿管） | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2030.37
21 | 030408003001 | 电缆保护管SC150 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 50
22 | 030408003002 | 电缆保护管SC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 54.8
23 | 030408003003 | 电缆保护管PC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:PC32 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 41.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030408003004 | 电缆保护管PC50 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:PC50 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 28.8
25 | 030411003001 | 桥架150*70 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*70mm 3.材质:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 213.36
26 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2377.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411001002 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:穿墙暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 506.49
28 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:壁装单管荧光灯 2.型号:220V 36W 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 28
29 | 030412005002 | 三管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.型号:220V 36W 3.安装形式:梁低吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 42
30 | 030412005003 | 双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:220V 36W 3.安装形式:梁低吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030412001001 | 应急LED灯 | [项目特征] 1.名称:应急LED灯 2.规格:220V 36W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 47
32 | 030412001002 | 墙上座灯 | [项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.规格:220V 10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
33 | 030412004001 | 应急疏散指示标志灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标志灯 2.规格:220V 3W 3.安装形式:门顶0.2m嵌墙暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12
34 | 030412004002 | 单向应急疏散指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:单向应急疏散指示标识灯 2.规格:220V 3W 3.安装形式:距地0.3暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31
35 | 030412004003 | 双向应急疏散指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:双向应急疏散指示标识灯 2.规格:220V 3W 3.安装形式:距地0.3暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030412005004 | 自感应LED灯 | [项目特征] 1.名称:自感应LED灯 2.规格:-220V 20W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24
37 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:10A 86型 3.安装方式:距地1.3米 暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
38 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:10A 86型 3.安装方式:距地1.3米 暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 36
39 | 030404034003 | 三联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:10A 86型 3.安装方式:距地1.3米 暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 030404035001 | 安全型三极暗装插座 | [项目特征] 1.名称:安全型带保护接点暗装插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地0.3暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 96
41 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:安全型带保护接点暗装插座 2.规格:20A 3.安装方式:距地0.3暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 34
42 | 030404035003 | 防溅水型插座 | [项目特征] 1.名称:防溅水型插座 2.规格:250V 16A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
43 | 030404035004 | 地面插座 | [项目特征] 1.名称:地面插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 80
44 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 272
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.安装部位:室内 4.安装形式:埋地 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 242.4
46 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用靠外墙的剪力墙或柱内钢筋作引下线(如图所示, 个别引下线引至转换层时需就近转接至相邻柱上),钢筋直径不小于%%C16的主筋,利用两根钢筋焊接作一组引下 线;当钢筋 直径为%%C10~%%C16之间时,应利用四根钢筋焊接作一组引下线. 引下线间间距不大于18m并应沿建筑物四周均匀或对称布置. [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 283.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 267.8
48 | 030409008001 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2
49 | 030409008002 | 等电位接地测试板 | [项目特征] 1.名称:等电位接地测试板 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 6
50 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：强电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010100110 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 28.34
2 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 23.2964
3 | 010900031 | 圆钢 | φ12 | kg | 75.2518
4 | 011300860 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 4.68
5 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 2.1336
6 | 213100010 | 吊盒 |  | 个 | 257.04
7 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 112.081
8 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 254.02
9 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 13.02
10 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 48.0487
11 | 补充材料001 | 进线总配电箱 |  | 台 | 1
12 | 补充材料002 | 楼层照明配电箱AL1、AL3 |  | 台 | 2
13 | 补充材料002@1 | 楼层照明配电箱AL2 |  | 台 | 1
14 | 补充材料002@2 | 空调配电箱AP1~AP3 |  | 台 | 3
15 | 补充材料003@1 | 楼层照明配电箱AL4 |  | 台 | 1
16 | 补充材料003@2 | 应急照明箱ALE |  | 台 | 1
17 | 补充材料004 | 空调配电箱AP4 |  | 台 | 1
18 | 补充材料004@1 | 计算机教室配电箱ALJSJ1~2 |  | 台 | 2
19 | CY | 柴油 |  | kg | 17.4504
20 | QY | 汽油 |  | kg | 1.9487
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 镀锌钢管 | 51.5 | m
2 | 镀锌钢管 | 56.444 | m
3 | 镀锌钢管 | 521.6847 | m
4 | 电工硬质塑料绝缘套管 | 43.884 | m
5 | 电工硬质塑料绝缘套管 | 30.528 | m
6 | 电工半硬质塑料绝缘套管 | 2520.0864 | m
7 | 壁装单管荧光灯 | 28.28 | 套
8 | 三管荧光灯 | 42.42 | 套
9 | 双管荧光灯 | 84.84 | 套
10 | 应急LED灯 | 47.47 | 套
11 | 墙上座灯 | 8.08 | 套
12 | 应急疏散指示标志灯 | 12.12 | 套
13 | 单向应急疏散指示标识灯 | 31.31 | 套
14 | 双向应急疏散指示标识灯 | 5.05 | 套
15 | 自感应LED灯 | 24.24 | 套
16 | 单联开关 | 8.16 | 套
17 | 双联开关 | 36.72 | 套
18 | 三联开关 | 10.2 | 套
19 | 安全型三极暗装插座 | 97.92 | 套
20 | 空调插座 | 34.68 | 套
21 | 地面插座 | 81.6 | 套
22 | 防溅水型插座 | 8.16 | 个
23 | 避雷网 | 281.19 | m
24 | 接地母线 | 254.52 | m
25 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | 3517.9676 | m
26 | WDZC-BYJ-4mm2 | 8755.9815 | m
27 | WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 4710.4584 | m
28 | 电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 | 50.5 | m
29 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | 31.512 | m
30 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*10mm2 | 4.848 | m
31 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | 60.802 | m
32 | 电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | 7.272 | m
33 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 21.816 | m
34 | 桥架150*70 | 215.4936 | m
35 | 接线盒 | 277.44 | 个
36 | 等电位连接端子箱 | 2 | 台
合 计